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阳江市生态环境局关于阳江市江城区固废
处理环境园项目环境影响报告书的批复
阳江市江城区住房和城乡建设局：

你局报批的《阳江市江城区固废处理环境园项目环境影响报告书》（以下简称“《报告书》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、该项目位于阳江市江城区白沙街道沈岗垌，用地面积约350亩，主要建设内容包括：焚烧主厂房；炉渣、建筑垃圾处理（制砖）厂；飞灰固化站；厨余垃圾处理厂；市政污泥处理厂；建筑垃圾消纳场；污水处理站（垃圾渗滤液、生活及工业污水）；填埋场等设施设备，以及环保教育区、管理中心、水库取水工程、基础设施等配套工程，形成实现垃圾处理无害化、减量化、资源化的环保环境园。项目建成后，生活垃圾焚烧处理规模1200t/d、厨余垃圾处理规模100t/d、市政污泥处理规模110t/d、建筑垃圾消纳场处理规模400t/d、炉渣处理规模240t/d、飞灰固化处理规模36t/d、填埋处理能力116t/d。项目总投资88640.63万元，其中环保投资9909万元。本次评价对象主要为环境园场地红线内建设的工程设施。
二、阳江市环境技术中心出具的《关于阳江市江城区固废处理环境园项目环境影响报告书评估意见的函》（阳环技〔2021〕22号）、阳江市生态环境局江城分局出具的《阳江市生态环境局江城分局关于对阳江市江城区固废处理环境园项目环境影响报告书的审查意见》（江环函〔2021〕49号）认为，《报告书》编制较规范，内容较全面，评价标准、评价等级、评价范围确定合适，项目概况和工程分析基本清楚，环境现状调查及影响评价方法基本符合相关技术规范的要求，提出的环保措施基本可行，评价结论基本可信。2021年4月28日，经我局长办公会集体研究，原则同意批复《报告书》。项目运营中还应重点做好以下工作：
（一）运营期间，项目垃圾焚烧厂产生的焚烧炉废气采用“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭喷射+袋式除尘”组合式工艺进行处理，共设置2套烟气处理系统，对应2条焚烧线，烟气经处理达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）限值后，通过一根高137m的烟囱排放，并设置在线监测系统。

垃圾池、卸料大厅、渗滤液处理站、厨余垃圾处理车间、市政污泥处理车间正常情况下臭气抽至焚烧炉焚烧；在焚烧厂内设置1套活性炭应急除臭系统用于停炉检修臭气治理，满足排放标准后，通过高30m的排气筒排放；设置1套“两级化学洗涤+光催化氧化”用于停炉检修时厨余垃圾处理车间的臭气治理，尾气由高25m排气筒排放；设置1套“碱洗涤+光催化氧化+活性炭吸附”用于市政污泥处理车间停炉检修时臭气治理，尾气由高20m排气筒排放。项目外排恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值限值。

炉渣、建筑垃圾处理（制砖）厂设置1套脉冲式布袋除尘设备，粉尘收集处理达标后通过高20m排气筒排放；建筑垃圾消纳处理场设置1套脉冲式布袋除尘设备，粉尘收集处理达标后通过高20m排气筒排放。飞灰仓顶部设置1套袋式除尘器，收集后的粉尘返回飞灰仓。各污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

（二）营运期间，项目拟设置渗滤液处理系统和工业废水处理系统等2套废水处理系统。渗滤液处理系统处理规模为600t/d，采用“调节池+预处理+厌氧反应器UASB+一级硝化反硝化+外置式MBR+NF纳滤膜+RO反渗透膜+DTRO 处理系统”，主要处理生活垃圾渗滤液、厨余垃圾渗滤液、厨余垃圾处理项目冲洗废水、市政污泥处理项目废水、固化飞灰填埋场淋滤液、垃圾卸料区冲洗废水、地磅区冲洗废水、垃圾车、运输引桥冲洗废水、初期雨水、生活污水等；生产废水处理系统处理规模为400t/d，采用“化学软化+反渗透”处理工艺，主要处理冷却塔排污水、建筑垃圾处理站废水、烟气净化间、锅炉间等焚烧厂车间冲洗废水、除尘废水、市政污泥处理废水、设备反冲洗排水等。各类废水处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准中敞开式循环冷却水系统补充水标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中车辆冲洗、道路清扫、城市绿化用水标准较严值后作中水回用于厂区，不外排。

（三）运营期间，为了避免项目产生的噪声对周围环境造成不利影响，项目对汽轮发电机、冷却塔、风机、水泵等主要噪声源设备采取隔声、降噪、减震等措施，项目场界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

（四）运营期间，项目产生的炉渣在环境园区内进行制砖利用；飞灰螯合处理，经检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）第6.3条要求后，运到环境园内的固化飞灰填埋场进行填埋处置；废机油、废树脂委托有资质单位处置；废布袋、污水处理站污泥、员工生活垃圾、废滤膜、停炉检修时应急除臭系统产生的废活性炭、厨余垃圾生物质分离单元产生的分选杂物、厨余垃圾返混料系统产生的易腐有机废弃物、厨余垃圾处理产生的废渣、市政污泥处理厂产生的干污泥、建筑垃圾消纳处理场分拣可燃杂物等收集后全部投进垃圾储坑，与进厂垃圾一同进入焚烧炉进行焚烧处理；建筑垃圾消纳处理场分拣玻璃板、建筑垃圾消纳处理场铁制品、制砖厂有价金属定期交由相关单位回收利用；建筑垃圾消纳处理场渣土运至市政部门制定场所弃置。项目营运过程中产生的危险废物必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定对其统一收集存处。

（五）运营期间，园区边界外扩300m、固化飞灰填埋场边界外扩500m以及厨余垃圾处理车间外扩500m共同形成的范围作为项目的环境防护距离，目前在该环境防护距离包络线范围内没有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。当地政府部门在制定相关用地规划时，应将本项目环境防护距离要求纳入统筹考虑，实施规划控制，严禁在该环境防护距离内规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标；建设单位在项目运营过程中应定期对环境防护距离内的各类设施建设情况进行了解跟踪，若有新建环境敏感目标的情况应及时上报生态环境主管部门。

（六）营运期间，项目应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。
四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局江城分局负责。

七、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

八、建设单位应根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得国家排污许可证。

                            阳江市生态环境局

                            2021年5月13日 

抄送：阳江市生态环境局江城分局。
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