第二季度重点单位抽查结果公告

| 序号 | 所属区域 | 单位名称 | 存在问题 | 整改情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳春市 | 阳春市悦华大酒店饮食娱乐有限公司 | 1、第二层灭火器配置不足。 2、第二层一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 2 | 阳春市 | 阳春金鹏大酒店有限公司 | 1、第二层1具灭火器压力不足。 2、第二层一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 3 | 阳春市 | 阳春市新朗商务酒店有限公司 | 1、第二层一盏应急照明未通电。 2、首层有杂物遮挡消火栓。 | 已整改 | 1、责令立即整改 |
| 4 | 阳春市 | 阳春东湖国际大酒店有限公司 | 1、首层1具灭火器压力不足。 2、第二层一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 5 | 阳春市 | 阳春市万濠海鲜酒家 | 1、第二层一盏应急照明未通电； 2、有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 1、责令立即整改 |
| 6 | 阳春市 | 阳春市春城铂金湾童宁幼儿园 | 1、首层有杂物遮挡消火栓。 2、首层有私家车占用消防车通道。 3、首层有私家车占用消防车通道 4、二层1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 7 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春麒麟加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有摩托车占用消防车通道未能保持畅通。 3、站内有一应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 8 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春铜陵加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 9 | 阳春市 | 阳春市怡景山水假日酒店有限公司 | 1、第二层一盏应急照明未通电； 2、首层有杂物遮挡消火栓。 3、第一层有1具灭火器压力不足。 4、二层有杂物堆放在消火栓前，不能正常使用。 5、一层有私家车占用消防车通道未能畅通。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 10 | 阳春市 | 阳春市佳惠贸易有限公司 | 1、商场二楼有商品遮挡消火栓。 2、有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 1、责令立即整改 |
| 11 | 阳春市 | 阳春市佳惠贸易有限公司东湖店 | 1、第二层一盏应急照明未通电； | 已整改 | 1、责令限期整改 |
| 12 | 阳春市 | 江门华润万家生活超市有限公司阳春东湖店 | 1、正门口有摩托车占用消防车通道未能保持畅通； 2、首层灭火器配置不足。 3、第三层一盏应急照明未通电； | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 13 | 阳春市 | 阳春市月亮湾商务宾馆 | 首层有私家车占用消防车通道. | 已整改 | 1、责令立即整改 |
| 14 | 阳春市 | 阳春市好好多购物广场 | 1、经检查，部分员工未经消防安全知识培训。 2、部分员工未经消防安全知识培训。 3、第二层有商品堵塞疏散通道、安全出口未能够保持畅通； 4、一层有一盏应急照明灯未通电； | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 15 | 阳春市 | 阳春市春湾淘金湾酒吧俱乐部 | 1、一层一盏应急照明未通电； 2、一层有杂物堵塞疏散通道、安全出口未能够保持畅通； 3、一层有杂物遮挡消火栓。 4、一层1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 16 | 阳春市 | 阳春市华信实业有限公司东湖加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 17 | 阳春市 | 阳春市新白金皇宫饮食服务有限公司 | 1、三楼有一盏应急照明灯未保持通电； 2、门口有私家车占用消防车通道未能保持畅 通 | 已整改 | 1、责令限期改正 |
| 18 | 阳春市 | 阳春市万悦城购物中心 | 1、第三层1具灭火器压力不足。 2、第二层一盏应急照明未通电； 3、第二层有商品遮挡消火栓。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 19 | 阳春市 | 阳春市凯乐迪酒店管理服务有限公司 | 1.第二层一盏应急照明未通电。 2.第二层一具灭火器配置不足。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 20 | 阳春市 | 阳春市延生古典沐足城朝阳分店 | 1、首层有商品遮挡消防栓。 2、有私家车占用消防车通道 3、该场所火灾自动报警系统严重损坏，不再具备防火灭火功能 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、临时查封 |
| 21 | 阳春市 | 阳春市广播电视台 | 1、第二层1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令限期改正 |
| 22 | 阳春市 | 广东粤运朗日股份有限公司阳春汽车客运站 | 1、首层有杂物遮挡消火栓。 2、首层一具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令立即改正 |
| 23 | 阳春市 | 中国建设银行股份有限公司阳春支行 | 1、首层一盏应急照明未通电； 2、首层有杂物遮挡消火栓。 3、首层有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 1、责令立即改正 |
| 24 | 阳春市 | 广东电网阳江阳春供电局 | 1、第二层一盏应急照明未通电。 2、首层有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 1、责令立即改正 |
| 25 | 阳春市 | 阳春市益华百货有限公司 | 1、第二层1具灭火器压力不足。 2、第二层一盏应急照明未通电。 3、首层有商品遮挡消火栓。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 26 | 阳春市 | 阳春市海洋燃气贸易有限公司 | 1、站内有私家车占用消防车通道。 2、站内充装台1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 27 | 阳春市 | 阳春市惠群燃气有限公司 | 站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 | 已整改 | 1、责令立即改正 |
| 28 | 阳春市 | 广东阳春市液化石油气公司沙河供气站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通； 2、经检查，部分员工未经消防安全知识培训。 3、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 29 | 阳春市 | 阳春市森叶燃气有限公司 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、部分员工未经消防安全知识培训。 3、站内有摩托车占用消防车通道未能保持畅通。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 30 | 阳春市 | 阳春朗日燃料有限公司 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 31 | 阳春市 | 阳春市春洲加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 3、站内一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 32 | 阳春市 | 阳春市中朗石录路口加油站 | 1、站内有摩托车占用消防车通道未能保持畅通。 | 已整改 | 1、责令立即改正 |
| 33 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春河西加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 34 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春升平加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 3、站内有摩托车占用消防车通道 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 35 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春春江加油站 | 1、站内加油棚1具灭火器压力不足。 2、站内有私家车占用消防车通道。 3、站内一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 36 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春城北加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通 2、经检查，部分员工未经消防安全知识培训。 3、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 37 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春绵登加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 38 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春人民桥加油站 | 1、站内有摩托车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 3、站内有一应急照明不通电。 4、站内有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 39 | 阳春市 | 中国石化销售有限公司广东阳江阳春春湖加油站 | 1、站内有私家车占用消防车通道未能保持畅通。 2、站内加油棚1具灭火器压力不足。 3、站内一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令立即改正 2、责令限期改正 |
| 40 | 阳春市 | 阳春市聚缘网吧 | 1、第二层有杂物遮挡疏散通道、安全出口未能够保持畅 通。 2、有私家车占用消防车通道。 3、有一具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 41 | 阳春市 | 阳春市足泰城浴足中心 | 第三层有杂物遮挡消火栓 | 已整改 | 责令立即整改 |
| 42 | 阳春市 | 阳春市人民医院 | 1、第二层一盏应急照明未通电。 2、门诊综合大楼停放私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 责令立即整改 |
| 43 | 阳春市 | 阳春市中医院 | 1、综合楼停放私家车占用消防车通道未能保持畅通 2、二层疏散通道有杂物占用。 | 已整改 | 责令立即整改 |
| 44 | 阳春市 | 阳春市妇幼保健院 | 1、第二层一盏应急照明未通电。 2、第二层有杂物堵塞疏散通道、安全出口未能够保持畅 通。 3、首层有杂物遮挡消火栓。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 45 | 阳春市 | 阳春市疾病预防控制中心 | - 正门口有私家车占用消防车通道未能保持畅通 - 首层1具灭火器压力不足 - 首层有杂物遮挡消火栓 | 已整改 | 1、责令立即整改 2、责令限期整改 |
| 46 | 阳春市 | 阳春市民族希望学校 | - 第二层一盏应急照明未通电 - 首层有杂物遮挡消火栓 - 部分员工未经消防安全知识培训 | 已整改 | 1、责令立即整改 2、责令限期整改 |
| 47 | 阳春市 | 阳春市第一中学 | - 首层1具灭火器压力不足 - 第二层一盏应急照明未通电 - 第二层1具灭火器压力不足 | 已整改 | 1、责令立即整改 2、责令限期整改 |
| 48 | 阳春市 | 阳春市云凌小学 | - 第二层一盏应急照明未通电。 - 二层一具灭火器压力不足。 - 首层一盏应急照明未通电。 | 已整改 | 1、责令立即整改 2、责令限期整改 |
| 49 | 阳春市 | 阳春市绵登中英文小学 | 1、首层有杂物遮挡消火栓。 2、二层有一具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令立即整改 2、责令限期整改 |
| 50 | 阳春市 | 阳春市名仕商务酒店 | 1、第二层1具灭火器压力不足。 2、首层有杂物遮挡消火栓。 | 已整改 | 1、责令立即整改 |
| 51 | 阳春市 | 阳春市惠群燃气有限公司三甲分公司 | 1、站内有私家车占用消防车通道。 2、站内充装台1具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令立即整改 2、责令限期整改 |
| 52 | 阳春市 | 中国石油天然气股份有限公司广东阳春春湾永信加油站 | - 站内加油棚1具灭火器压力不足 - 站内一盏应急照明未通电 | 已整改 | 1、责令立即整改 2、责令限期整改 |
| 53 | 阳春市 | 阳春绵登制衣有限公司 | 1、B幢厂房有杂物遮挡消火栓。 2、A幢厂房内有一具灭火器压力不足。 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 54 | 阳春市 | 阳春市玛索俱乐部 | 1、第二层一盏应急照明未通电。 2、首层有杂物遮挡消火栓。 3、门口有私家车占用消防车通道。 | 已整改 | 1、责令立即整改 |
| 55 | 阳春市 | 阳春市体育馆 | - 场内一盏应急照明未通电 | 已整改 | 1、责令立即整改 |
| 56 | 阳春市 | 阳春市图书馆 | 第二层一盏应急照明未通电 | 已整改 | 责令立即整改 |
| 57 | 阳春市 | 中国移动通信集团广东有限公司阳春分公司 | 首层有杂物遮挡消火栓。 | 已整改 | 责令立即整改 |
| 58 | 阳春市 | 中国电信股份有限公司阳春分公司 | 1、首层一盏应急照明未通电。 2、门口有私家车占用消防车通道 | 已整改 | 1、责令限期整改 2、责令立即整改 |
| 59 | 阳春市 | 中国人民银行阳春支行 | - 首层有杂物遮挡消火栓。 | 已整改 | 责令立即整改 |