第一季度重点单位抽查结果公告

| 序号 | 所属区域 | 单位名称 | 存在问题 | 整改情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江城区 | 阳江市春雨露发展有限公司 | 1.室内消火栓系统无法正常使用、火灾自动报警系统处于故 2.障状态不能恢复正常运行3.机械防烟排烟系统送风风机不能正 常运行 | 已整改 | 无 |
| 2 | 江城区 | 阳江市圣泰酒店有限公司 | 2、一应急照明未通电； 5、疏散通道有杂物堵塞； 6、室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 无 |
| 3 | 江城区 | 阳江广丰花园酒店有限公司 | 无 | 已整改 | 无 |
| 4 | 江城区 | 阳江市嘉华影院管理有限公司 | 无 | 已整改 | 无 |
| 5 | 江城区 | 阳江市江城区拉斯维加斯酒店管理有限公司 | 无 | 已整改 | 无 |
| 6 | 江城区 | 阳江市第二汽车运输公司 | 2、疏散通道有杂物堵塞； 5、一应急照明灯未通电； 6、室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 无 |
| 7 | 江城区 | 阳江苏宁云商销售有限公司嘉华尚城店 | 无 | 已整改 | 无 |
| 8 | 江城区 | 阳江市江城区八方沐足休闲会所 | 2、一应急照明灯未通电； 5、疏散通道有杂物堵塞； 6、室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 无 |
| 9 | 江城区 | 阳江市威利纳贸易有限公司丰华花园大酒店 | 2、一应急照明未通电； 5、疏散通道有杂物堵塞； 6、室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 无 |
| 10 | 江城区 | 阳江市江城区盛世明臻健身俱乐部 | 2、一应急照明灯未通电； 5、疏散通道有杂物堵塞； 6、室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 无 |
| 11 | 江城区 | 阳江市爱玛仕娱乐有限公司 | 无 | 已整改 | 无 |
| 12 | 江城区 | 阳江市荣晖大酒店有限公司 | 2、一应急照明灯未通电； 6、室内消火栓有杂物遮挡。 | 已整改 | 无 |
| 13 | 江城区 | 阳江市江城区盛世会酒店 | 2.一应急照明灯未通电 5.疏散通道有杂物堵塞 | 已整改 | 无 |
| 14 | 江城区 | 索吻酒吧 | 2.一应急照明灯未通电 5.疏散通道有杂物遮挡 | 已整改 | 无 |
| 15 | 江城区 | 阳江市水汇酒店有限公司 | 2.一应急照明灯未通电 5.疏散通道有杂物遮挡 | 已整改 | 无 |
| 16 | 江城区 | 中共阳江市江城区政府大院 | 无 | 已整改 | 无 |
| 17 | 江城区 | 阳江市壹号公馆商务酒店有限公司 | 无 | 已整改 | 无 |
| 18 | 江城区 | 阳江市金至尊娱乐有限公司* | 5、一楼疏散通道有杂物堵塞； 6、二楼有一室内消火栓被杂物遮挡。 | 已整改 | 无 |
| 19 | 江城区 | 阳江长江国际酒店有限公司 | 四楼一灭火器为不合格消防产品，不符合标准要 求。 | 已整改 | 无 |
| 20 | 江城区 | 阳江市我歌娱乐有限公司（陈仁锋） | 2、KTV五楼通道有一应急照明未通电 5、第五层一遮挡室内消火栓, 6、该KTV四楼疏散通道堆放杂物, | 已整改 | 无 |
| 21 | 江城区 | 阳江市闽艺酒店管理有限公司 | 无 | 已整改 | 无 |
| 22 | 江城区 | 阳江市江城区七天辉煌酒店 | 8、三层一灭火器为不合格消防产品，不符合标准要 求。 | 已整改 | 无 |
| 23 | 江城区 | 阳江市江城区氏族唱派酒店* | 无 | 已整改 | 无 |
| 24 | 江城区 | 阳江市延生沐足保健有限公司 | 无 | 已整改 | 无 |
| 25 | 江城区 | 阳江市江城区丽嘉大酒店 | 无 | 已整改 | 无 |
| 26 | 江城区 | 阳江市江城区银泰酒店* | 2、一应急照明灯未通电； 5、疏散通道堆放杂物； 6、遮挡室内消火栓。 | 已整改 | 无 |
| 27 | 江城区 | 阳江市新东门商厦有限公司 | 2.一应急照明未通电 5.疏散通道有杂物堵塞 6.室内消火栓有 杂物遮挡 | 已整改 | 无 |
| 28 | 江城区 | 阳江市华坚国际酒店 | 2.二楼走道有一应急照明未通电 5..四楼疏散通道有杂物堵塞 6.二楼一室内消火栓有杂物遮挡 | 已整改 | 无 |
| 29 | 江城区 | 阳江市新益文娱有限公司 | 8、五层一灭火器为不合格消防产品。 | 已整改 | 无 |
| 30 | 江城区 | 阳江市名濠饭店 | 2、一应急照明灯未通电； 5、二楼疏散通道堆放杂物； 6、第二层一遮挡室内消火栓。 | 已整改 | 无 |
| 31 | 江城区 | 阳江市技工学校 | 2.三楼有一应急照明未通电5.一楼疏散通道有杂物遮挡6.二 楼走道一室内消火栓有杂物遮挡 | 已整改 | 无 |
| 32 | 江城区 | 阳江市五洲大酒店有限公司 | 2、一应急照明灯未通电。 | 已整改 | 无 |
| 33 | 江城区 | 阳江市江城区金泰新顺德家具批发广场 | 5.安全出口有杂物堵塞。 | 已整改 | 无 |
| 34 | 江城区 | 阳江市海逸酒店有限公司 | 8、五层一灭火器为不合格消防产品，不符合标准要 求。 | 已整改 | 无 |
| 35 | 江城区 | 阳江市名典商旅酒店有限公司 | 6、消防车通道有私家车堵塞； 10、室内消火栓有杂物堵塞。 | 已整改 | 无 |