	机房和配电房消防整改项目报价单

	序号
	项 目 名 称
	参数要求
	单位
	数量
	品牌型号
	参数满足情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	综合单价
	合价（RMB）
	备注

	A
	机房1
	

	1
	感烟探测器
	1、 工作温度：-10℃～+50℃
2、报警浓度：0.65～15.5%FT
3、工作湿度：10～90%
4、工作电源：12VDC/9VDC
5、信号输出：常开/常闭
6、安装方式：吸顶
7、外壳：阻燃树脂
8、产品尺寸：直径105mm 厚度32mm
9、 保护范围：60～80㎡
10、 符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	套
	5
	
	
	
	
	综合安装价

	2
	感温探测器
	1、 [bookmark: _GoBack]工作温度：-10℃～+50℃
2、报警浓度：0.65～15.5%FT
3、工作湿度：10～90%
4、工作电源：12VDC/9VDC
5、信号输出：常开/常闭
6、安装方式：吸顶
7、外壳：阻燃树脂
8、产品尺寸：直径105mm 厚度32mm
9、 保护范围：60～80㎡
10、 符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	套
	5
	
	
	
	
	综合安装价

	3
	紧急启停按钮
	1、工作电压：15V～28V脉冲电压
2、线制：无极性二总线
3、总线监视电流：小于等于3mA
3、启动零件型式：可重复使用型启动按片
4、总线报警电流：小于等于6mA
5、温度：-10℃～55℃
6、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	套
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	4
	放气指示灯
	1、工作电压：DC19～28V 无极性
2、工作电流：≤280mA
3、安装方式：壁挂式
4、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	套
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	5
	气体灭火主机（单区）
	1、主电电源：交流220V
2、备用电池：12V/12Ah两节
3、容量：容量 1个气体灭火分区，每区50个回路地址点
4、工作温度：-10℃～+50℃
5、工作湿度：10～90%
6、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	台
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	6
	应急灯
	1、 输入电压：AC220V
2、应急时间：≥90min
3、功率：3-6W
4充电时间：小于24h
5、 应急转换时间：＜0.5sec
6、 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准
	套
	3
	
	
	
	
	综合安装价

	7
	安全出口指示牌
	1、 输入电压：AC220V
2、应急时间：≥90min
3、功率：3-6W
4充电时间：小于24h
5、 应急转换时间：＜0.5sec
6、 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准
	套
	2
	
	
	
	
	综合安装价

	8
	手提式二氧化碳灭火器5kg
	1、 型号MT/5
2、 灭火剂重量：5kg
3、 有效喷射时间：≥8s
4、 有效喷射距离：≥2.5m
5、 喷射滞后时间：≤5s
6、 喷射剩余率：≤10%
7、 灭火级别：34B
8、 使用温度范围：-10℃～+50℃
9、 符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准
	具
	2
	
	
	
	
	

	9
	灭火器箱
	1、 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*厚）0.8mm厚铁皮(±0.15mm)
2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具
3、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准
	只
	1
	
	
	
	
	

	10
	防毒面具
	1、规格型号:防毒面具全面罩
2、材质:硅胶增强聚碳酸酯镜片
3、适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所
4、防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质
5、呼气阻力:≤98pa(30L/min)
6、接口:快速旋拧卡口
7、重量:510克(不含滤毒件)
8、视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率:≥89%
9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准
	套
	2
	
	
	
	
	

	11
	七氟丙烷气瓶180L
	1、 钢瓶规格：180L
2、 储存压力：2.5mPa
3、 最大工作压力：4.2mPa
4、 灭火剂喷放时间：≤10s
5、 装置启动电源：DC24V/≤1.6A
6、 防护区环境温度：0℃～+50℃
7、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	套
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	12
	七氟丙烷药剂HFC-227ea
	1、 储存方式：高压液化
2、特点：无色、无味、不导电、无二次污染
3、灭火方式：全淹没
4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	kg
	150
	
	
	
	
	综合安装价

	13
	气体灭火系统综合调试
	1、系统接线及安装
2、厂家调试
3、七氟丙烷灭火系统联动测试
4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	项
	1
	
	
	
	
	综合调试

	14
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	机房2
	

	15
	悬挂式七氟丙烷气瓶30L
	1、 钢瓶规格：30L
2、 储存压力：2.5mPa
3、 最大工作压力：4.2mPa
4、 灭火剂喷放时间：≤10s
5、 装置启动电源：DC24V/≤1.6A
6、 防护区环境温度：0℃～+50℃
7、 符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	套
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	16
	七氟丙烷药剂HFC-227ea
	1、 储存方式：高压液化
2、特点：无色、无味、不导电、无二次污染
3、灭火方式：全淹没
4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	kg
	25
	
	
	
	
	综合安装价

	17
	独立式感烟报警器
	1、电源：1 节 CR123A 锂电池
2、指示灯：红色：正常时 闪亮，报警时与报警音同步闪亮
3、报警声响：＞80dB
4、保护面积：60㎡～80㎡
5、使用环境温度：-10℃～+50℃
6、相对湿度：≤95%，不结露
7、外壳防护等级：IP30
8、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	套
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	18
	手提式二氧化碳灭火器5kg
	1、 型号：MT/5
2、 灭火剂重量：5kg
3、 有效喷射时间：≥8s
4、 有效喷射距离：≥2.5m
5、 喷射滞后时间：≤5s
6、 喷射剩余率：≤10%
7、 灭火级别：34B
使用温度范围：-10℃～+50℃
8、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准
	具
	2
	
	
	
	
	

	19
	灭火器箱
	1、 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*厚）0.8mm厚铁皮(±0.15mm)
2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具
3、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准
	只
	1
	
	
	
	
	

	20
	防毒面具
	1、规格型号:防毒面具全面罩
2、材质:硅胶增强聚碳酸酯镜片
3、适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所
4、防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质
5、呼气阻力:≤98pa(30L/min)
6、接口:快速旋拧卡口
7、重量:510克(不含滤毒件)
8、视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率:≥89%
9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准
	套
	2
	
	
	
	
	

	21
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	配电房
	

	22
	跨接地线安装
	1、 各连接线盒处跨接地线安装
2、 符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	项
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	23
	DN20镀锌线管
	1、国标热镀锌钢管
2、外径：26.9mm
3、壁厚：2.8mm
4、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	米
	30
	
	
	
	
	综合安装价

	24
	应急灯
	1、 输入电压：AC220V
2、应急时间：≥90min
3、功率：3-6W
4、充电时间：小于24h
5、 应急转换时间：＜0.5sec
6、 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准
	套
	2
	
	
	
	
	综合安装价

	25
	防火封堵
	1、厚度：3mm镀锌钢板封堵
2、面积：2平方米
3、符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）规范标准
	项
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	26
	手提式二氧化碳灭火器5kg
	1、 型号：MT/5
2、 灭火剂重量：5kg
3、 有效喷射时间：≥8s
4、 有效喷射距离：≥2.5m
5、 喷射滞后时间：≤5s
6、 喷射剩余率：≤10%
7、 灭火级别：34B
8、 使用温度范围：-10℃～+50℃
9、 符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准
	具
	2
	
	
	
	
	

	27
	灭火器箱
	1、 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*厚）0.8mm厚铁皮(±0.15mm)
2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具
3、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准
	只
	1
	
	
	
	
	

	28
	防毒面具
	1、规格型号:防毒面具全面罩
2、材质:硅胶增强聚碳酸酯镜片
3、适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所
4、防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质
5、呼气阻力:≤98pa(30L/min)
6、接口:快速旋拧卡口
7、重量:510克(不含滤毒件)
8、视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率:≥89%
9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准
	套
	2
	
	
	
	
	

	29
	七氟丙烷气瓶50L
	1、 钢瓶规格：50L
2、 储存压力：2.5mPa
3、 最大工作压力：4.2mPa
4、 灭火剂喷放时间：≤10s
5、 装置启动电源：DC24V/≤1.6A
6、 防护区环境温度：0℃～+50℃
7、 符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	套
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	30
	七氟丙烷药剂HFC-227ea
	1、 储存方式：高压液化
2、特点：无色、无味、不导电、无二次污染
3、灭火方式：全淹没
4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	kg
	40
	
	
	
	
	综合安装价

	31
	气体灭火系统综合调试
	1、系统接线及安装
2、厂家调试
3、七氟丙烷灭火系统联动测试
4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005标准标准
	项
	1
	
	
	
	
	综合调试

	32
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	机房3
	

	33
	应急灯
	1、 输入电压：AC220V
2、应急时间：≥90min
3、功率：3-6W
4、充电时间：小于24h
5、 应急转换时间：＜0.5sec
6、 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准
	套
	18
	
	
	
	
	综合安装价

	34
	安全出口指示牌
	1、 输入电压：AC220V
2、应急时间：≥90min
3、功率：3-6W
4、充电时间：小于24h
5、 应急转换时间：＜0.5sec
6、 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准
	套
	16
	
	
	
	
	综合安装价

	35
	手提式二氧化碳灭火器5kg
	1、 型号：MT/5
2、 灭火剂重量：5kg
3、 有效喷射时间：≥8s
4、 有效喷射距离：≥2.5m
5、 喷射滞后时间：≤5s
6、 喷射剩余率：≤10%
7、 灭火级别：34B
8、 使用温度范围：-10℃～+50℃
9、 符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准
	具
	8
	
	
	
	
	

	36
	灭火器箱
	1、 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*厚）0.8mm厚铁皮(±0.15mm)
2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具
3、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准
	只
	4
	
	
	
	
	

	37
	防毒面具
	1、规格型号:防毒面具全面罩
2、材质:硅胶增强聚碳酸酯镜片
3、适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所
4、防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质
5、呼气阻力:≤98pa(30L/min)
6、接口:快速旋拧卡口
7、重量:510克(不含滤毒件)
8、视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率:≥89%
9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准
	套
	8
	
	
	
	
	

	38
	正压式空气呼吸器6.8L
	1、 最大供气流量：300L/min
2、 气瓶工作压力：30MPa，4、报警压力：4-6MPa
5、气瓶容积：6.8L
6、使用时间：50min
7、整机重量：≤17kg
8、呼吸阻力：呼气<687Pa，吸气>588Pa
9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准
	套
	1
	
	
	
	
	

	39
	跨接地线安装
	1、 各连接线盒处跨接地线安装
2、 符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准
	项
	1
	
	
	
	
	综合安装价

	40
	七氟丙烷气瓶120L
	1、 钢瓶规格：120L
2、 储存压力：2.5mPa
3、 最大工作压力：4.2mPa
4、 灭火剂喷放时间：≤10s
5、 装置启动电源：DC24V/≤1.6A
6、 防护区环境温度：0℃～+50℃
7、 符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	套
	5
	
	
	
	
	综合安装价

	41
	七氟丙烷药剂HFC-227ea
	1、 储存方式：高压液化
2、特点：无色、无味、不导电、无二次污染
3、灭火方式：全淹没
4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	kg
	490
	
	
	
	
	综合安装价

	42
	DN50连接管
	1、 QRG50/6.6RG
2、 符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	条
	5
	
	
	
	
	综合安装价

	43
	气体灭火系统综合调试
	1、系统接线及安装
2、厂家调试
3、七氟丙烷灭火系统联动测试
4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准
	项
	1
	
	
	
	
	综合调试

	44
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	总计
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	税金
	
	
	
	
	
	
	
	

	G
	含税总价
	
	
	
	
	
	
	
	

	服务承诺：提供2年质保期


 
